{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":9,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,8],[95,1,95,3],[107,0,107,6],[108,0,108,6],[109,0,109,6],[110,0,110,4],[110,5,110,8],[111,0,111,8]]}
["四川省区域应急救援雅安基地项目高低压配电工程分包清单"]
["序号","名称","项目特征描述","单位","数量","不含税控制单价（元）","不含税单价（元）","不含税金额（元）","备注"]
[1,"柴油发电机开关柜 +G1/ANF1","1.名称：柴油发电机开关柜 AEH01\r\n2.规格、型号：满足实际要求\r\n3.安装方式： 综合考虑\r\n4.含型钢基础制作安装，含母线、电能计量表、箱体开洞、防火封堵、压接端子、线路保护测控装置、柜体所有配线、配件、除锈刷油、接地等完成该项目所需一切工作\r\n5.配电柜由厂家成套供货（含柜内所有元器件），箱内元器件及设备符合供电验收要求\r\n6.应具有：防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电挂接地线、防止带接地线送电及防止误入带电间隙的“五防”功能，并应具有接地开关与柜门闭锁及接地开关与断路器闭锁功能\r\n7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求","台",1,"47973.73"]
[2,"柴油发电机开关柜 +G1/ANF2","1.名称：柴油发电机开关柜 +G1/ANF2\r\n2.规格、型号：满足实际要求\r\n3.安装方式： 综合考虑\r\n4.含型钢基础制作安装，含母线、电能计量表、箱体开洞、防火封堵、压接端子、线路保护测控装置、柜体所有配线、配件、除锈刷油、接地等完成该项目所需一切工作\r\n5.配电柜由厂家成套供货（含柜内所有元器件），箱内元器件及设备符合供电验收要求\r\n6.应具有：防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电挂接地线、防止带接地线送电及防止误入带电间隙的“五防”功能，并应具有接地开关与柜门闭锁及接地开关与断路器闭锁功能\r\n7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求","台",1,"46686.48"]
[3,"柴油发电机开关柜 +G1/ANF3","1.名称：柴油发电机开关柜 +G1/ANF3\r\n2.规格、型号：满足实际要求\r\n3.安装方式： 综合考虑\r\n4.含型钢基础制作安装，含母线、电能计量表、箱体开洞、防火封堵、压接端子、线路保护测控装置、柜体所有配线、配件、除锈刷油、接地等完成该项目所需一切工作\r\n5.配电柜由厂家成套供货（含柜内所有元器件），箱内元器件及设备符合供电验收要求\r\n6.应具有：防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电挂接地线、防止带接地线送电及防止误入带电间隙的“五防”功能，并应具有接地开关与柜门闭锁及接地开关与断路器闭锁功能\r\n7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求","台",1,"31103.98"]
[4,"柴油发电机开关柜 +G1/ANF4","1.名称：柴油发电机开关柜 +G1/ANF4\r\n2.规格、型号：满足实际要求\r\n3.安装方式： 综合考虑\r\n4.含型钢基础制作安装，含母线、电能计量表、箱体开洞、防火封堵、压接端子、线路保护测控装置、柜体所有配线、配件、除锈刷油、接地等完成该项目所需一切工作\r\n5.配电柜由厂家成套供货（含柜内所有元器件），箱内元器件及设备符合供电验收要求\r\n6.应具有：防止误操作断路器、防止带负荷推拉手车、防止带电挂接地线、防止带接地线送电及防止误入带电间隙的“五防”功能，并应具有接地开关与柜门闭锁及接地开关与断路器闭锁功能\r\n7.其他：满足设计、相关图集、标准及招标技术要求","台",1,"39543.43"]
[5,"干式变压器 变压器容量1250(kVA)  负载率74%  容量Pn=2042(kW) Pc=1401(kW)","1.名称：干式变压器\r\n2.型号：变压器容量1250(kVA)  负载率74%  容量Pn=2042(kW) Pc=1401(kW)\r\n3.电压（kV）：10KV/0.4KV\r\n4.含成套设备供货、吊装就位、安装、基础型钢制安、型钢除锈、刷油、防腐、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、接地、保护外罩、本体调试等\r\n5.设温度保护，变压器自带温控器、散热扇\r\n6.其他：满足设计及施工验收规范要求\r\n","台",1,"145604.93"]
[6,"干式变压器 变压器容量1250(kVA)  负载率84%  容量Pn=2422(kW) Pc=1654(kW)","1.名称：干式变压器\r\n2.型号：变压器容量1250(kVA)  负载率84%  容量Pn=2422(kW) Pc=1654(kW)\r\n3.电压（kV）：10KV/0.4KV\r\n4.含成套设备供货、吊装就位、安装、基础型钢制安、型钢除锈、刷油、防腐、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、接地、保护外罩、本体调试等\r\n5.设温度保护，变压器自带温控器、散热扇\r\n6.其他：满足设计及施工验收规范要求","台",1,"145604.93"]
[7,"干式变压器 变压器容量1000(kVA)  负载率80%  容量Pn=1273(kW)  Pc =804(kW)","1.名称：干式变压器\r\n2.型号：变压器容量1000(kVA)  负载率80%  容量Pn=1273(kW)  Pc =804(kW)\r\n3.电压（kV）：10KV/0.4KV\r\n4.含成套设备供货、吊装就位、安装、基础型钢制安、型钢除锈、刷油、防腐、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、接地、保护外罩、本体调试等\r\n5.设温度保护，变压器自带温控器、散热扇\r\n6.其他.满足设计及施工验收规范要求\r\n","台",1,"125982.22"]
[8,"干式变压器 变压器容量1000(kVA)  负载率73%  容量Pn=1294(kW)   Pc =732(kW)","1.名称：干式变压器\r\n2.型号：变压器容量1000(kVA)  负载率73%  容量Pn=1294(kW)   Pc =732(kW)\r\n3.电压（kV）：10KV/0.4KV\r\n4.含成套设备供货、吊装就位、安装、基础型钢制安、型钢除锈、刷油、防腐、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、接地、保护外罩、本体调试等\r\n5.设温度保护，变压器自带温控器、散热扇\r\n6.其他.满足设计及施工验收规范要求\r\n","台",1,"125982.22"]
[9,"高压开关柜（进线柜) 1AK1/1AK12","1.名称：高压开关柜（进线柜) 1AK1/1AK12\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",2,"44820.92"]
[10,"高压开关柜（计量柜） 1AK2/1AK11","1.名称：高压开关柜（计量柜） 1AK2/1AK11\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",2,"35456.36"]
[11,"高压开关柜（PT柜）1AK3/1AK10","1.名称：高压开关柜（PT柜）1AK3/1AK10\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",2,"24580.66"]
[12,"高压开关柜（出线柜） 1AK4/1AK5/1AK8/1AK9","1.名称：高压开关柜（出线柜） 1AK4/1AK5/1AK8/1AK9\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",4,"37790.33"]
[13,"高压开关柜（联络柜）1AK6","1.名称：高压开关柜（联络柜）1AK6\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"41277.65"]
[14,"高压开关柜（提升柜）1AK7","1.名称：高压开关柜（提成柜）1AK7\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"27156.80"]
[15,"低压开关柜（进线柜）1T1-AN1","1.名称：低压开关柜（进线柜）1T1-AN1\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"44227.57"]
[16,"低压开关柜（电容补偿柜）1T1-AN2","1.名称：低压开关柜（电容补偿柜）1T1-AN2\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"30582.82"]
[17,"低压开关柜（电容补偿柜）1T1-AN3","1.名称：低压开关柜（电容补偿柜）1T1-AN3\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"29972.17"]
[18,"低压开关柜（UPS电源柜）1T1-AN4","1.名称：低压开关柜（UPS电源柜）1T1-AN4\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"32384.82"]
[19,"低压开关柜（出线柜）1T1-AN5","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T1-AN5\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"27138.57"]
[20,"低压开关柜（消防负荷保障柜）1T1-AN6","1.名称：低压开关柜（消防负荷保障柜）1T1-AN6\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"32798.87"]
[21,"低压开关柜（出线柜）1T1-AN7","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T1-AN7\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"31528.07"]
[22,"低压开关柜（出线柜）1T1-AN8","1.名称：低压开关柜（出线柜)1T1-AN8\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"29656.37"]
[23,"低压开关柜（出线柜）1T1-AN9","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T1-AN9\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"29586.87"]
[24,"低压开关柜（进线柜）1T2-AN1","1.名称：低压开关柜（进线柜）1T2-AN1\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"39180.22"]
[25,"低压开关柜（联络柜）1T2-AN2","1.名称：低压开关柜（联络柜）1T2-AN2\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"37983.07"]
[26,"低压开关柜（电容补偿柜）1T2-AN3","1.名称：低压开关柜（电容补偿柜）1T2-AN3\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"39745.07"]
[27,"低压开关柜（电容补偿柜）1T2-AN4","1.名称：低压开关柜（电容补偿柜）1T2-AN4\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"39745.07"]
[28,"低压开关柜（出线柜）1T2-AN5","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T2-AN5\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"33304.97"]
[29,"低压开关柜（出线柜）1T2-AN6","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T2-AN6\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"31000.22"]
[30,"低压开关柜（出线柜）1T2-AN7","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T2-AN7\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"32586.87"]
[31,"低压开关柜（消防负荷保障柜）1T2-AN8","1.名称：低压开关柜（消防负荷保障柜）1T2-AN8\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"32798.87"]
[32,"低压开关柜（UPS电源柜）1T2-AN9","1.名称：低压开关柜（UPS电源柜）1T2-AN9\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"32384.82"]
[33,"低压开关柜（出线柜）1T2-AN10","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T2-AN10\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"31138.57"]
[34,"低压开关柜（出线柜）1T2-AN11","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T2-AN11\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"32921.22"]
[35,"低压开关柜（进线柜）1T3-AN1","1.名称：低压开关柜（进线柜) 1T3-AN1\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"39180.22"]
[36,"低压开关柜（电容补偿柜）1T3-AN2","1.名称：低压开关柜（电容补偿柜）1T3-AN2\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"39745.07"]
[37,"低压开关柜（出线柜）1T3-AN3","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T3-AN3\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"32952.27"]
[38,"低压开关柜（出线柜）1T3-AN4","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T3-AN4\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"33802.27"]
[39,"低压开关柜（消防负荷保障柜）1T3-AN5","1.名称：低压开关柜（消防负荷保障柜）1T3-AN5\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"32798.87"]
[40,"低压开关柜（出线柜）1T3-AN6","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T3-AN6\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"33066.27"]
[41,"低压开关柜（消防负荷保障柜）1T3-AN7","1.名称：低压开关柜（消防负荷保障柜）1T3-AN7\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"32798.87"]
[42,"低压开关柜（出线柜）1T3-AN8","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T3-AN8\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"29559.77"]
[43,"低压开关柜（进线柜）1T4-AN1","1.名称：低压开关柜（进线柜) 1T4-AN1\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"39180.22"]
[44,"低压开关柜（联络柜）1T4-AN2","1.名称：低压开关柜（联络柜）1T4-AN2\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"37983.07"]
[45,"低压开关柜（电容补偿柜）1T4-AN3","1.名称：低压开关柜（电容补偿柜）1T4-AN3\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"39745.07"]
[46,"低压开关柜（出线柜）1T4-AN4","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T4-AN4\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"33559.77"]
[47,"低压开关柜（出线柜）1T4-AN5","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T4-AN5\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"36273.27"]
[48,"低压开关柜（消防负荷保障柜）1T4-AN6","1.名称：低压开关柜（消防负荷保障柜）1T4-AN6\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"32798.87"]
[49,"低压开关柜（出线柜）1T4-AN7","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T4-AN7\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"35350.97"]
[50,"低压开关柜（出线柜）1T4-AN8","1.名称：低压开关柜（出线柜）1T4-AN8\r\n2.包含的主要内容如下：\r\n  1) 高压成套配电柜类型、功率综合考虑，且满足设计和现场使用要求\r\n  2）安装方式：综合\r\n  3) 包含成套设备供货（含元器件、仪表、盘内配线、绝缘板、端子、箱体）、安装、箱体开孔、母排、焊铜、压铜端子接线及端子外部接线、基础或支架(含落地安装型钢基础或挂墙安装型钢支架制作、安装、型钢除锈、刷油、防腐及落地安装土建基础砌筑)、接地、本体调试、防火封堵等\r\n3.其他.满足设计及施工验收规范要求","台",1,"33737.37"]
[51,"直流屏","1.名称：直流屏 \r\n2.型号、规格：65AH DC110V \r\n4.基础型钢形式、规格：详设计 \r\n5.接线端子材质、规格：详设计  \r\n6.端子板外部接线材质、规格：详设计  \r\n7.小母线材质、规格：详设计  \r\n8.屏边规格：详设计 ","台",1,"32770.92"]
[52,"馈电式母线槽(2000A)/5","1.名称 ：馈电式母线槽(2000A)/5\r\n2.型号、规格 ：(2000A)/5P\r\n3.安装部位：综合考虑\r\n4.其他：满足相关规范要求","m",3.31,"5170.19"]
[53,"馈电式母线槽(2500A)/5","1.名称 ：馈电式母线槽(2500A)/5\r\n2.型号、规格 ：(2500A)/5P\r\n3.安装部位：综合考虑\r\n4.其他：满足相关规范要求","m",2.98,"6086.42"]
[54,"XLC-III插接式母线槽(1000A)/5","1.名称 ：XLC-III插接式母线槽\r\n2.型号、规格 ：(1000A)/5P\r\n3.安装部位：综合考虑\r\n4.其他：满足相关规范要求","m",21.59,"2186.38"]
[55,"耐火型母线槽 NH-CMC-3A-800/5","1.名称 ：耐火型母线槽\r\n2.型号、规格 ：NH-CMC-3A-800/5P\r\n3.安装部位：综合考虑\r\n4.其他：满足相关规范要求","m",53.49,"2506.27"]
[56,"馈电式母线槽(2000A)/4","1.名称 ：馈电式母线槽(2000A)/4\r\n2.型号、规格 ：(2000A)/4P\r\n3.安装部位：综合考虑\r\n4.其他：满足相关规范要求","m",25.3,"4106.23"]
[57,"馈电式母线槽(2500A)/4","1.名称 ：馈电式母线槽(2500A)/4\r\n2.型号、规格 ：(2500A)/4P\r\n3.安装部位：综合考虑\r\n4.其他：满足相关规范要求","m",25.53,"5112.00"]
[58,"耐火型母线槽 NH-CMC-3A-2000/5P","1.名称 ：耐火型母线槽\r\n2.型号、规格 ：NH-CMC-3A-2000/5P\r\n3.安装部位：综合考虑\r\n4.其他：满足相关规范要求","m",17.54,"6885.70"]
[59,"耐火型母线槽 （3200A)/4","1.名称 ：馈电式防火母线槽\r\n2.型号、规格 ：3200A/4P\r\n3.安装部位：综合考虑\r\n4.其他：满足相关规范要求","m",7.48,"7804.30"]
[60,"始端箱 始端箱(电流A) ≤800","1.名称：始终端箱\r\n2.容量(A)：≤800\r\n3.包括箱体安装、开孔、接地等\r\n4.其他：满足招标、相关规范及验收规范要求","台",4,"835.63"]
[61,"始端箱 始端箱(电流A) ≤1000","1.名称：始终端箱\r\n2.容量(A)：≤1000\r\n3.包括箱体安装、开孔、接地等\r\n4.其他：满足招标、相关规范及验收规范要求","台",4,"848.43"]
[62,"始端箱 始端箱(电流A) ≤2000","1.名称：始终端箱\r\n2.容量(A)：≤2000\r\n3.包括箱体安装、开孔、接地等\r\n4.其他：满足招标、相关规范及验收规范要求","台",8,"880.25"]
[63,"始端箱 始端箱(电流A) ≤4000","1.名称：始终端箱\r\n2.容量(A)：≤4000\r\n3.包括箱体安装、开孔、接地等\r\n4.其他：满足招标、相关规范及验收规范要求","台",8,"967.17"]
[64,"电力电缆 WDZN-YJY-3×95mm2","1.名称：电力电缆 \r\n2.型号、规格：WDZN-YJY-3×95mm2\r\n3.材质：铜芯\r\n4.敷设方式、部位：管内敷设\r\n5.电压等级（kV）：8.7/15KV\r\n6.其他：满足设计及规范要求","m",29.76,"253.82"]
[65,"电力电缆YJV22-3×120mm2","1.名称：铠装电缆 \r\n2.型号、规格：YJV22-3×120mm2\r\n3.材质：铜芯\r\n4.敷设方式、部位：管内敷设\r\n5.电压等级（kV）：8.7/15KV\r\n6.其他：满足设计及规范要求","m",157.84,"294.22"]
[66,"电力电缆 WDZB-YJY 4x185+1x95mm2","1.名称：电力电缆\r\n2.型号、规格：WDZB-YJY 4x185+1x95mm2\r\n3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、地沟敷设综合考虑；水平、井道综合考虑\r\n4.电压等级：0.6/1KV\r\n5.其他：满足相关规范要求","m",129.84,"552.57"]
[67,"电力电缆 WDZB-YJY 4x120+1x70mm2","1.名称：电力电缆\r\n2.型号、规格：WDZB-YJY 4x120+1x70mm2\r\n3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、地沟敷设综合考虑；水平、井道综合考虑\r\n4.电压等级：0.6/1KV\r\n5.其他：满足相关规范要求","m",217.53,"365.60"]
[68,"电力电缆 WDZB-YJY 4x50+1x25mm2","1.名称：电力电缆\r\n2.型号、规格：WDZB-YJY 4x50+1x25mm2\r\n3.敷设方式、部位：穿管敷设、桥架敷设、地沟敷设综合考虑；水平、井道综合考虑\r\n4.电压等级：0.6/1KV\r\n5.其他：满足相关规范要求","m",255.98,"154.00"]
[69,"电力电缆头 截面≤50mm2","1.名称：电力电缆终端头\r\n2.型号：综合\r\n3.规格：五芯 截面≤50mm2\r\n4.材质、类型：铜制\r\n5.安装部位：综合考虑\r\n6.电压等级（kV）：≤1kV\r\n7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装\r\n8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",2,"143.59"]
[70,"电力电缆头 截面≤70mm2","1.名称：电力电缆终端头\r\n2.型号：综合\r\n3.规格：五芯 截面≤70mm2\r\n4.材质、类型：铜制\r\n5.安装部位：综合考虑\r\n6.电压等级（kV）：≤1kV\r\n7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装\r\n8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",8,"163.78"]
[71,"电力电缆头 截面≤120mm2","1.名称：电力电缆终端头\r\n2.型号：综合\r\n3.规格：五芯 截面≤120mm2\r\n4.材质、类型：铜制\r\n5.安装部位：综合考虑\r\n6.电压等级（kV）：≤1kV\r\n7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装\r\n8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",6,"203.58"]
[72,"电力电缆终端头 截面≤240mm2","1.名称：电力电缆终端头\r\n2.规格：截面≤240mm2\r\n3.电缆头类型：综合考虑\r\n4.安装部位：综合考虑\r\n5.其他：满足相关规范要求","个",4,"339.01"]
[73,"户内热缩式电力电缆终端头 截面≤120mm2 10kV","1.名称：户内热缩式电力电缆终端头\r\n2.型号：户内热缩式\r\n3.规格：三芯 ≤10kV 截面≤120mm2\r\n4.材质、类型：铜制\r\n5.安装部位：综合考虑\r\n6.电压等级（kV）：≤15kV\r\n7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装\r\n8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",8,"331.59"]
[74,"户外热缩式电缆终端头 截面≤120mm2","1.名称：户内热缩式电力电缆终端头\r\n2.型号：户外热缩式\r\n3.规格：截面≤120mm2\r\n4.材质、类型：铜制\r\n5.安装部位：综合考虑\r\n6.电压等级（kV）：≤15kV\r\n7.包括镀锡裸铜线、扎索管、接线端子、压接管、螺栓等材料安装\r\n8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",1,"508.08"]
[75,"防火堵洞","1.名称：防火堵洞\r\n2.材质：防火堵料\r\n3.方式：封堵\r\n4.部位：综合\r\n5.投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求","处",8,"145.55"]
[76,"接地母线 热镀锌扁钢 63*6.3","1.名称：接地母线 \r\n2.材质：热镀锌扁钢 \r\n3.规格：-63*6.3\r\n4.安装部位：户内","m",500.58,"20.31"]
[77,"接地母线 热镀锌扁钢 50*5","1.名称：接地母线 \r\n2.材质：热镀锌扁钢 \r\n3.规格：-50*5\r\n4.安装部位：户内","m",1,"29.41"]
[78,"MEB总等电位端子箱","1.名称：MEB总等电位端子箱  \r\n2.规格：详设计 \r\n3.安装方式：距地0.3m嵌墙安装\r\n4.其他：满足设计及规范要求，并达到验收设计规范要求","台",1,"148.79"]
[79,"临时接地接线柱","1.名称 ：临时接地接线柱\r\n2.材质 、规格：详设计\r\n3.其他：满足设计、规范及使用要求","块",8,"44.32"]
[80,"接线端子板","1.名称 ：接线端子板 \r\n2.材质 、规格：详设计\r\n3.其他：满足设计、规范及使用要求","块",5,"52.83"]
[81,"电缆沟支架、层架","1.名称：电缆沟支架、层架\r\n2.材质及规格：型钢综合\r\n3.除锈、刷油要求：满足规范及验收要求","kg",402.64,"19.30"]
[82,"电缆沟花纹钢盖板","1.名称：电缆沟花纹钢盖板\r\n2.材质及规格：花纹钢板，厚度需满足施工及验收规范要求，自行综合考虑\r\n3.除锈、刷油要求：满足规范及验收要求","kg",1397.3,"13.12"]
[83,"送配电装置系统调试 ≤1kV","1.名称 送配电系统调试 \r\n2.电压等级（kV） ≤1kV\r\n3.其它满足规范和设计要求","系统",92,"887.19"]
[84,"电力变压器系统调试 200kVA以下","1.名称 变压器系统调试\r\n2.容量(kVA) 2000kVA以下\r\n3.其它满足规范和设计要求","系统",4,"4339.36"]
[85,"送配电装置系统调试 ≤10kV,断路器","1.名称：断路器调试 断路器 \r\n2.电压等级（kV） ≤10kV\r\n3.其它满足规范和设计要求","系统",2,"1504.77"]
[86,"送配电装置系统调试 ≤10kV,负荷隔离开关","1.名称 负荷隔离开关调试 \r\n2.电压等级（kV） ≤10kV\r\n3.其它满足规范和设计要求","系统",2,"704.66"]
[87,"直流配电屏系统调试","1.名称：直流配电屏系统调试\r\n2.类型：综合考虑\r\n3.其他：满足设计、规范要求","系统",1,"697.68"]
[88,"自动投入装置系统调试 用电切换系统 电压 ≤400V","1.名称：自动投入装置系统调试 用电切换系统 电压 ≤400V \r\n2.其他：详验收规范要求","系统",4,"419.55"]
[89,"配电房电力模拟图板、标识牌、维修工具","1.名称：电力模拟图板、标识牌、维修工具\r\n2.配电房、柴油发电机房内设置\r\n3.包含内容：含高压设备运行模拟图板、配电房标识牌、应急警示牌、安全标示牌设计、制作、安装以及配置安全帽、安全带、安全绳、安全围栏、脚扣、绝缘梯等各种维修工具","套",1,"3934.66"]
[90,"电力变压器中性点接地调试","1.名称：电力变压器中性点接地调试\r\n2.其它满足规范和设计要求","台",2,"472.60"]
[91,"母线调试","1.名称:母线调试 \r\n2.电压等级（kV）:综合考虑\r\n3.其他：满足设计、规范要求","段",4,"692.88"]
[92,"绝缘胶垫","1.名称：绝缘胶垫\r\n2.材质：详设计 \r\n3.方式：详设计 \r\n4.部位：配电房内","m2",328,"145.53"]
[93,"电缆试验","1.名称： 电缆试验 泄漏试验\r\n2.电压等级（10kV）","次",2,"278.48"]
[null,"电力监控系统"]
[1,"激光打印机","1.名称：激光打印机\r\n2.其他：详设计要求","台",1,"6292.44"]
[2,"UPS（1KVA）","1.名称：UPS（1KVA)\r\n2.额定电压：380Vac/220Vac\r\n3.包含成套设备供货、安装、开孔、配线、基础、箱体接地等\r\n4.投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足设计规范、合同的要求","套",1,"8798.90"]
[3,"RS485总线","1.名称：电气配线\r\n2.型号、规格：RS485总线/Mobus-RTU协议\r\n3.敷设方式：穿管、桥架内敷设，综合考虑\r\n4.其他:满足规范及设计要求","m",500,"6.25"]
[4,"网络交换机","1.名称：网络交换机 \r\n2.功能：详设计图纸  \r\n3.层数：详设计图纸","台",1,"1641.34"]
[5,"电力系统监控主机","1.名称：电力系统监控主机\r\n2.类别：详设计 \r\n3.规格：LX-web2000","台",1,8741.62]
[6,"智能仪表","1.名称：智能仪表\r\n2.类别：详设计\r\n3.规格：RS485接口,Mobus-RTU协议详设计","台",34,181.74]
[7,"4口通信服务器","1.名称：4口通信服务器\r\n2.型号、规格：详设计\r\n3.安装方式：详设计\r\n4.配套设备：含箱体及箱内成套元器配件安装","台",1,{"v":9551,"d":"9551.00"}]
[8,"通讯管理机","1.名称：通讯管理机\r\n2.型号、规格：详设计\r\n3.安装方式：详设计\r\n4.配套设备：含箱体及箱内成套元器配件安装","台",1,4878.46]
[9,"电力监控系统软件","1.名称:电力系统监测服务器\r\n2.技术要求:PC服务器，处理器：2*8核，主频≥Xeon E5 2.1GHz；内存：≥32G DDR4；硬盘：≥SAS 2×300GB 10k SAS；配置RAID0、1、5、10；网络：≥2个千兆电口；电源：≥2个冗余热插拔电源；风扇：≥N+1冗余；管理端口；机柜导轨；含操作系统；\r\n3.其他：满足设计、施工及验收规范要求","套",1,{"v":25000,"d":"25000.00"}]
[10,"电力表","1.名称:电力表\r\n2.技术要求:满足设计要求","套",163,181.74]
[11,"电力系统监测服务器","/","台",1,9613.73]
["暂估不含税合计（元）"]
["税率：",{"$nulls":6},"%"]
["暂估含税合计（元）"]
["报价单位名称（加盖公章）：",{"$nulls":4},"联系人及联系电话："]
["注：报价采用固定综合单价。分包单位根据清单及图纸自主综合考虑报价，报价保留小数点后两位。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、二次深化设计费用、卸车、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、赶工费用、成品保护费、分包单位人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、供应商合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等分包单位一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于分包单位承担的风险范畴，价款均不予调整。具体金额以实际结算金额为准。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}