{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":297,"n_cols":9,"rows_kept":297,"merged":[[0,0,0,8],[2,8,113,8],[114,8,210,8],[211,8,291,8],[292,0,292,6],[293,0,293,6],[294,0,294,6],[295,0,295,3],[295,4,295,8],[296,0,296,8]]}
["四川省区域应急救援雅安基地项目新风、中央空调采购安装清单"]
["序号","名称","规格型号","单位","数量","不含税控制单价（元）","不含税\n单价（元）","不含税金额（元）","备注"]
[1,"室内机 R36H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 \r\n2.型号：R36H 天花板暗藏风管机\r\n3.参数功率：制冷量:3.6kw,制热量:4.2kw风量:12/10/8.5m3/min;机组功率:0.125kw;机组噪声:37/35/30dB(A);机组净重:25kg;机外静压:50Pa;机组尺寸:HxWxD:270X725X720(mm)\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",1,3092.09,null,{"$f":"E3*G3","v":{"v":0,"d":"0.00"}},"1#楼综合业务楼"]
[2,"室内机 R45H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 \r\n2.型号：R45H 天花板暗藏风管机\r\n3.参数功率：制冷量:3.6kw,制热量:4.2kw；风量:12/10/8.5m3/min；机组功率:0.125kw；机组噪声:\r\n37/35/30dB(A)；机组净重:25kg；机外静压:50Pa；机组尺寸:HxWxD:270X725X720(mm)\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",9,3297.25,null,{"$f":"E4*G4","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[3,"室内机 R56H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 \r\n2.型号：R56H 天花板暗藏风管机\r\n3.参数功率：制冷量:5.6kw,制热量:6.5kw;风量:15/13/10m3/min;机组功率:0.137kw;机组噪声:37/35/30dB(A);机组净重:31kg;机外静压:50Pa;机组尺寸:HxWxD:270X975X720(mm)\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",32,3390.05,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"室内机 R63H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 \r\n2.型号：R63H 天花板暗藏风管机\r\n3.参数功率：制冷量:6.3kw,制热量:7.5kw;风量:19/14/10m3/min;机组功率:0.194kw;机组噪声:39/35/30dB(A);机组净重:31kg;机外静压:50Pa;机组尺寸:HxWxD:270X975X720(mm)\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",8,3557.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"室内机 R71H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 \r\n2.型号：R71H 天花板暗藏风管机\r\n3.参数功率：制冷量:7.1kw,制热量:8.5kw;风量:19/14/10m3/min;机组功率:0.194kw;机组噪声:39/35/30dB(A);机组净重:31kg;机外静压:50Pa;机组尺寸:HxWxD:270X975X720(mm)\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",45,3557.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"室内机 R28H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 \r\n2.型号：R28H 天花板暗藏风管机\r\n3.参数功率：制冷量:2.8kw,制热量:3.3kw；风量:9/7/6m3/min；机组功率:0.097kw；机组噪声:34/30/26dB(A)机组净重:24kg；机外静压:50Pa；机组尺寸:HxWxD:270X725X720(mm)\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",1,2895.43,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"新风室内机OA（1）-1-1、OA（1）-1-2","1.名称：新风室内机\r\n2.型号：OA（1）-1-1、OA（1）-1-2\r\n3.参数功率：制冷量：22.4kw，制热量：21.9kw;风量：1680m³/h;机组功率：0.48kw;机外静压：220Pa;机组噪声：44dB(A);机组净重：97kg;机组尺寸:HxWxD：486X1270X1069（mm）\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",2,{"v":9050.7,"d":"9050.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"新风室内机OA（1）-2-1、OA（1）-2-2、OA（1）-3-1、OA（1）-3-2","1.名称：新风室内机\r\n2.型号：OA（1）-2-1、OA（1）-2-2、OA（1）-3-1、OA（1）-3-2\r\n3.参数功率：制冷量：33.5kw，制热量：26.4kw;风量：3000m³/h;机组功率：0.68kw;机外静压：220Pa;机组噪声：56dB(A);机组净重：97kg;机组尺寸:HxWxD：486X1270X1069（mm）\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",4,9159.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"配套室外机8P VOA-RF-01、VOA-RF-02","1.名称：配套室外机8P VOA-RF-01、VOA-RF-02\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率：制冷量:22.4kw,制热量:25.0kw风量:9300m3/h 机组功率:5.3kw(制热) 制冷剂:R410A 机组噪声:41/56dB(A) 机组净重:224kg\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",2,15646.46,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"配套室外机12P VOA-RF-03、VOA-RF-04、VOA-RF-05、VOA-RF-06","1.名称：配套室外机12P VOA-RF-03、VOA-RF-04、VOA-RF-05、VOA-RF-06\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率：制冷量:33.5kw,制热量:37.5kw 风量:10500m3/h 机组功率:8.8kw(制热) 制冷剂:R410A 机组噪声:44/59dB(A) 机组净重:227kg\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",4,21769.77,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"室外机VRE(1)-RF-2 20P","1.名称：室外机VRE(1)-RF-2 20P\r\n2.型号、规格：机组尺寸:HxWxD:1720X1900X750(mm)\r\n3.参数功率：制冷量:56.0kw,制热量:63.0kw；风量:20400m3/h；机组功率:14.00/14.20kw；(制冷/热)制冷剂:R410A APF:≥4.0；机组噪声:48/60dB(A)；机组净重:450kg；\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",1,27661.91,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"室外机VRE(1)-RF-6 28P","1.名称：室外机VRE(1)-RF-6 28P\r\n2.型号、规格：机组尺寸:HxWxD:1720X2160X750(mm)\r\n3.参数功率：制冷量:78.5kw,制热量:87.5kw；风量:22200m3/h；机组功率:21.25/21.1kw；(制冷/制热)制冷剂:R410A APF:≥3.8；机组噪声:48/61dB(A)；机组净重:542kg\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",1,41259.83,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"室外机VRE(1)-RF-4 36P","1.名称：室外机VRE(1)-RF-4 36P \r\n2.型号：机组尺寸:HxWxD:1720X2850X750(mm)\r\n3.参数功率：制冷量:100.5kw,制热量:112.5kw；风量:31500m3/h；机组功率:26.40kw(制热)；制冷剂:R410A APF:≥3.8；机组噪声:49/64dB(A)；机组净重:681kg；\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",1,45509.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"室外机VRE(1)-RF-1\\VRE(1)-RF-5 42P","1.名称：室外机VRE(1)-RF-1\\VRE(1)-RF-5 42P \r\n2.型号：机组尺寸:HxWxD:1720X3370X750(mm)\r\n3.参数功率：制冷量:118kw,制热量:132.5kw；风量:33900m3/h；机组功率:31.85/31.9kw(制冷/制热)\r\n；制冷剂:R410A APF:≥3.8；机组噪声:50/64dB(A)；机组净重:854kg；\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",2,60906.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"室外机VRE(1)-RF-3 44P","1.名称：室外机VRE(1)-RF-3  \r\n2.型号：机组尺寸:HxWxD：1720X3370X750（mm）\r\n3.参数功率：制冷量：123.5kw，制热量：137.5kw；风量：33900m³/h；机组功率：33.85/33.4kw（制冷/制热）；制冷剂：R410A APF:≥3.8；机组噪声：50/64dB(A)；机组净重：857kg\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",1,67050.71,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"直膨机室内机 VAH(1)-3-1","1.名称：直膨机室内机 \r\n2.型号：VAH(1)-3-1\r\n3.参数功率：制冷量：80kw，制热量：90kw;风量：16000m³/h;机组功率：7.5kw;制冷剂：R410A;机外静压：500Pa;机组净重：627kg;风机效率≥0.7;机组单位风量耗功率：0.23＜0.27;机组尺寸:HxWxD：2800X2050X1530（mm）\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",1,1112.07,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[17,"直膨机室内机 VAH(1)-2-1","1.名称：直膨机室内机 VAH(1)-2-1\r\n2.型号： VAH(1)-2-1\r\n3.参数功率：制冷量：125kw，制热量：141kw;风量：25000m³/h;机组功率：15kw;制冷剂：R410A;机外静压：500Pa;机组净重：1023kg;风机效率≥0.7;机组单位风量耗功率：0.23＜0.27;机组尺寸:HxWxD：1930X3400X2450（mm）\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",1,1112.07,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[18,"直膨机室外机28P AH-RF-02","1.名称：直膨机室外机28P AH-RF-02 \r\n2.型号：机组尺寸:HxWxD：1720X3370X750（mm）\r\n3.参数功率：制冷量：123.5kw，制热量：137.5kw；风量：33900m³/h；机组功率：33.85kw（制冷）；制冷剂：R410A APF:≥3.8；机组噪声：50/64dB(A)；机组净重：857kg；\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",1,42482.46,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[19,"直膨机室外机44P AH-RF-01","1.名称：直膨机室外机44P AH-RF-01 \r\n2.型号：机组尺寸:HxWxD：1720X3370X750（mm）\r\n3.参数功率：制冷量：123.5kw，制热量：137.5kw；风量：33900m³/h；机组功率：33.85kw（制冷）；制冷剂：R410A APF:≥3.8；机组噪声：50/64dB(A)；机组净重：857kg；\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",1,66936.53,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[20,"旋流风口 Φ400","1.名称：旋流风口\r\n2.规格： Φ400\r\n3.材质：详设计\r\n4.其他：满足设计及规范要求","个",38,258.84,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[21,"冷媒管 φ6.35","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ6.35\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",146.47,15.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"冷媒管 φ9.53","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ9.53\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",638.53,{"v":20.2,"d":"20.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"冷媒管 φ12.7","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ12.7\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",341.44,{"v":26.2,"d":"26.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"冷媒管 φ15.88","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ15.88\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",96.49,34.91,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"冷媒管 φ19.05","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ19.05\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",244.53,{"v":56.1,"d":"56.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[26,"冷媒管 φ22.2","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ22.2\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",106.8,81.32,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[27,"冷媒管 φ25.4","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ25.4\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",324.74,92.59,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[28,"冷媒管 φ28.6","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ28.6\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",104.93,102.29,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[29,"冷媒管 φ31.75","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ31.75\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",122.11,{"v":124.5,"d":"124.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[30,"冷媒管 φ38.1","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ38.1\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",265.02,137.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[31,"分歧管","1.材质：综合\r\n2.型号、规格：分歧管 (型号综合）\r\n3.分歧管数量根据设备技术要求配备\r\n4.其它：满足设计及规范要求","个",89,37.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[32,"阻抗式消声器 800x800 BX1.5","1.名称：阻抗式消声器\r\n2.规格：800x800 BX1.5\r\n3.材质：参考设计说明\r\n4.其他：满足设计及验收规范等相关要求","节",1,1273.85,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[33,"阻抗式消声器 2000x500 BX1.5","1.名称：阻抗式消声器\r\n2.规格：2000x500 BX1.5\r\n3.材质：参考设计说明\r\n4.其他：满足设计及验收规范等相关要求","节",1,2573.72,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[34,"70℃防火阀 1600×400","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格：1600×400\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",1,606.89,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"70℃防火阀 800×400","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格：800×400\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",2,418.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[36,"70℃防火阀 2000×500","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格：2000×500\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",2,721.57,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[37,"单层百叶风口 1000×1200","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：1000×1200\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",1,298.39,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[38,"单层百叶风口 1600×400","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：1600×400\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",1,169.64,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[39,"手动对开多叶调节风阀 400×250","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：400×250\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",1,145.56,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[40,"手动对开多叶调节风阀 500×320","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：500×320\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",11,{"v":160.5,"d":"160.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[41,"手动对开多叶调节风阀 630×400","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：630×400\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",2,{"v":171.1,"d":"171.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[42,"手动对开多叶调节风阀 1000×400","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：1000×400\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",2,330.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[43,"镀锌钢板圆形风管 δ=0.5mm","1.名称：镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：镀锌钢板\r\n3.形状：镀锌钢板圆形风管\r\n4.规格：Φ≤320 δ=0.5\r\n5.板材厚度：δ=0.5mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",0,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[44,"镀锌钢板矩形风管 δ=0.6mm","1.名称：镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：320D(b)≤450\r\n5.板材厚度：δ=0.6mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",115.17,142.72,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[45,"镀锌钢板矩形风管 δ=0.75mm","1.名称：热镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：热镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：450<D(b)≤1000\r\n5.板材厚度：δ=0.75mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",782.01,124.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[46,"镀锌钢板矩形风管 δ=1.0mm","1.名称：热镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：热镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：1000<D(b)≤1500\r\n5.板材厚度：δ=1.0mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",76.63,131.85,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[47,"镀锌钢板矩形风管 δ=1.2mm","1.名称：热镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：热镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：1500<D(b)≤2000\r\n5.板材厚度：δ=1.2mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",1,147.99,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[48,"冷凝水管 DN25","1.名称：冷凝水管 DN25\r\n2.介质：普通型UPVC管\r\n3.材质、规格：普通型UPVC管 DN25\r\n4.连接形式：粘接\r\n5.管道敷设部位及方式：综合考虑\r\n6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等\r\n7.通球、灌水试验按设计要求\r\n8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等","m",396.95,11.43,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[49,"冷凝水管 DN32","1.名称：冷凝水管 DN32\r\n2.介质：普通型UPVC管\r\n3.材质、规格：普通型UPVC管 DN32\r\n4.连接形式：粘接\r\n5.管道敷设部位及方式：综合考虑\r\n6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等\r\n7.通球、灌水试验按设计要求\r\n8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等","m",225.06,14.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[50,"冷凝水管 DN40","1.名称：冷凝水管 DN40\r\n2.介质：普通型UPVC管\r\n3.材质、规格：普通型UPVC管 DN40\r\n4.连接形式：粘接\r\n5.管道敷设部位及方式：综合考虑\r\n6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等\r\n7.通球、灌水试验按设计要求\r\n8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等","m",114.86,15.41,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[51,"冷凝水管 DN50","1.名称：冷凝水管 DN50\r\n2.介质：普通型UPVC管\r\n3.材质、规格：普通型UPVC管 DN50\r\n4.连接形式：粘接\r\n5.管道敷设部位及方式：综合考虑\r\n6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等\r\n7.通球、灌水试验按设计要求\r\n8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等","m",20.49,17.52,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[52,"15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ6","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ6\r\n3.结构形式：详设计","m",398.17,6.07,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[53,"15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ10","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ10\r\n3.结构形式：详设计","m",318.91,6.48,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[54,"15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ13","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ13\r\n3.结构形式：详设计","m",334.53,6.81,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[55,"15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ16","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ16\r\n3.结构形式：详设计","m",538.76,7.16,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[56,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ20","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ20\r\n3.结构形式：详设计","m",553.76,9.49,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[57,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ22","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ22\r\n3.结构形式：详设计","m",106.83,10.65,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[58,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ25","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ25 \r\n3.结构形式：详设计","m",324.74,10.65,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[59,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ28","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ28 \r\n3.结构形式：详设计","m",104.93,10.96,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[60,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ34","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ34\r\n3.结构形式：详设计","m",122.11,11.22,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[61,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ38","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ38\r\n3.结构形式：详设计","m",265.02,11.22,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[62,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ43","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ43\r\n3.结构形式：详设计","m",1,12.98,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[63,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ50","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ50\r\n3.结构形式：详设计","m",1,13.56,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[64,"室外25mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ10","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：25mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ10\r\n3.结构形式：详设计","m",40.33,34.91,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[65,"室外25mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ13","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：25mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ13\r\n3.结构形式：详设计","m",74.22,{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[66,"室外30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ20","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ20\r\n3.结构形式：详设计","m",104.48,{"v":27.8,"d":"27.80"},null,{"$f":"E68*G68","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[67,"室外30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ25","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ25\r\n3.结构形式：详设计","m",1,39.26,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[68,"室外30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ34","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ34 \r\n3.结构形式：详设计","m",1,39.61,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[69,"室外30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ38","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ38 \r\n3.结构形式：详设计","m",1,41.41,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[70,"0.5mm铝板保护壳 内径φ10","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ10\r\n3.结构形式：详设计","m",40.33,29.95,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[71,"0.5mm铝板保护壳 内径φ13","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ13\r\n3.结构形式：详设计","m",74.22,16.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[72,"0.5mm铝板保护壳 内径φ20","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ20\r\n3.结构形式：详设计","m",104.48,11.56,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[73,"0.5mm铝板保护壳 内径φ25","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ25\r\n3.结构形式：详设计","m",1,1207.66,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[74,"0.5mm铝板保护壳 内径φ34","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ34 \r\n3.结构形式：详设计","m",1,1207.66,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[75,"0.5mm铝板保护壳 内径φ38","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ38 \r\n3.结构形式：详设计","m",1,1207.66,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[76,"穿楼板套管 DN50","1.名称：穿楼板套管 \r\n2.材质、规格：DN50","个",1,33.89,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[77,"穿楼板套管 DN32","1.名称：穿楼板套管 \r\n2.材质、规格：DN32","个",1,22.74,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[78,"穿楼板套管 DN20","1.名称：穿楼板套管 \r\n2.材质、规格：DN20","个",1,18.64,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[79,"风管漏风试验","1.名称：风管漏风试验\r\n2.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",1189.35,3.41,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[80,"设备支架制作安装","1.名称：设备支架制作安装 \r\n2.材质：型钢","Kg",1,15.09,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[81,"设备支架除锈刷油","1.除锈级别：综合\r\n2.油漆品种：先除锈后,先刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍\r\n3.其它：符合设计及规范要求","kg",1,1.96,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[82,"R41冷媒","冷媒，R41","项",1,{"v":42493.5,"d":"42493.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[83,"橡塑板保温厚度25mm","1.材料：橡塑板保温厚度\r\n2.厚度、层数：25mm\r\n3.结构形式：详设计","m3",50.98,2197.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[84,"70度防火阀 200×120","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格：200×120  \r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",2,188.82,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[85,"70度防火阀 250×160","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格： 250×160 \r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",1,202.21,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[86,"70度防火阀 500×200","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格：500×200 \r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",2,250.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[87,"70度防火阀 630×250","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格：630×250 \r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",2,277.15,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[88,"阻抗式消声器 500x200 BX0.9","1.名称：阻抗式消声器\r\n2.规格：500x200 BX0.9 \r\n3.材质：参考设计说明\r\n4.其他：满足设计及验收规范等相关要求","节",4,562.39,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[89,"阻抗式消声器 630x250 BX0.9","1.名称：阻抗式消声器\r\n2.规格：630x250 BX0.9\r\n3.材质：参考设计说明\r\n4.其他：满足设计及验收规范等相关要求","节",8,655.88,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[90,"手动对开多叶调节风阀 200×120","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：200×120\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",11,122.21,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[91,"手动对开多叶调节风阀 250×120","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：250×120\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",10,125.56,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[92,"手动对开多叶调节风阀 250×160","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：250×160\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",18,126.42,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[93,"电动风阀 500×200","1.名称：电动风阀 \r\n2.型号、规格：500×200\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",2,249.68,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[94,"电动风阀 630×250","1.名称：电动风阀 \r\n2.型号、规格：630×250\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",3,290.61,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[95,"电动风阀 800×800","1.名称：电动风阀 \r\n2.型号、规格：800×800\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",1,404.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[96,"电动风阀 800×1000","1.名称：电动风阀 \r\n2.型号、规格：800×1000\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",1,{"v":429.1,"d":"429.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[97,"双层百叶风口 150×150","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：150×150\r\n3.材质：钢制\r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",4,34.43,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[98,"双层百叶风口 160×160","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：160×160\r\n3.材质：钢制\r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",20,34.43,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[99,"双层百叶风口 200×200","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：200×200\r\n3.材质：钢制\r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",40,{"v":34.6,"d":"34.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[100,"防雨百叶风口 800x400","1.名称：防雨百叶风口\r\n2.型号、规格：800x400\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",5,119.48,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[101,"防雨百叶风口 800x500","1.名称：防雨百叶风口\r\n2.型号、规格：800x500\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",2,157.64,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[102,"防雨百叶风口 900x600","1.名称：防雨百叶风口\r\n2.型号、规格：900x600\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",1,176.35,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[103,"防雨百叶风口 1250x1250","1.名称：防雨百叶风口\r\n2.型号、规格：1250x1250\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",1,{"v":353.5,"d":"353.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[104,"防雨百叶风口 2000x1000","1.名称：防雨百叶风口\r\n2.型号、规格：2000x1000\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",1,482.25,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[105,"防雨百叶风口 2500x800","1.名称：防雨百叶风口\r\n2.型号、规格：2500x800\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",1,506.15,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[106,"镀锌钢板圆形风管 δ=0.5mm","1.名称：镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：镀锌钢板\r\n3.形状：镀锌钢板圆形风管\r\n4.规格：Φ≤320 δ=0.5\r\n5.板材厚度：δ=0.5mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",1,183.13,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[107,"镀锌钢板矩形风管 δ=0.6mm","1.名称：镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：320D(b)≤450\r\n5.板材厚度：δ=0.6mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",612.87,142.72,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[108,"镀锌钢板矩形风管 δ=0.75mm","1.名称：热镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：热镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：450<D(b)≤1000\r\n5.板材厚度：δ=0.75mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",21.74,124.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[109,"风管漏风试验","1.名称：风管漏风试验\r\n2.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",634.48,3.41,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[110,"设备支架制作安装","1.名称：设备支架制作安装 \r\n2.材质：型钢","Kg",1,15.09,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[111,"设备支架除锈刷油","1.除锈级别：综合\r\n2.油漆品种：先除锈后,先刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍\r\n3.其它：符合设计及规范要求","kg",1,1.96,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[112,"多联机温度控制面板","1.详细设计","个",121,{"v":102,"d":"102.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[113,"室内机 R45H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 \r\n2.型号：R45H 天花板暗藏风管机\r\n3.参数功率：制冷量:4.5kw,制热量:5.0kw;风量:12/10/8.5m3/min;机组功率:0.125kw;机组噪声:37/35/30dB(A);机组净重:25kg;机外静压:50Pa;机组尺寸:HxWxD:270X725X720(mm)\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",1,3297.25,null,{"v":0,"d":"0.00"},"2#楼培训中心"]
[114,"室内机 R56H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 \r\n2.型号：R56H 天花板暗藏风管机\r\n3.参数功率：制冷量:5.6kw,制热量:6.5kw;风量:19/14/10m3/min;机组功率:0.137kw;机组噪声:37/35/30dB(A);机组净重:31kg;机外静压:50Pa;机组尺寸:HxWxD:270X975X720(mm)\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",1,3390.05,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[115,"室内机 R63H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 \r\n2.型号：R63H 天花板暗藏风管机\r\n3.参数功率：制冷量:6.3kw,制热量:7.5kw;风量:19/14/10m3/min;机组功率:0.194kw;机组噪声:\r\n39/35/30dB(A);机组净重:31kg;机外静压:50Pa;机组尺寸:HxWxD:270X975X720(mm)\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",27,3557.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[116,"室内机 R71H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 \r\n2.型号：R71H 天花板暗藏风管机\r\n3.参数功率：制冷量:7.1kw,制热量:8.5kw;风量:19/14/10m3/min;机组功率:0.194kw;机组噪声:\r\n39/35/30dB(A);机组净重:31kg;机外静压:50Pa;机组尺寸:HxWxD:270X975X720(mm)\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",13,3557.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[117,"新风室内机OA（2）-1-2、OA（2）-2-1、OA（2）-2-2","1.名称：新风室内机\r\n2.型号：OA（2）-1-2、OA（2）-2-1、OA（2）-2-2\r\n3.参数功率：制冷量：制冷量：28.0kw，制热量：24.5kw;风量：2100m³/h;机组功率：0.5kw;机外静压：220Pa;机组噪声：45dB(A);机组净重：97kg;机组尺寸:HxWxD：486X1270X1069（mm）\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",3,{"v":9050.7,"d":"9050.70"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[118,"新风室内机OA（2）-1-1、OA（2）-1-3、OA（2）-1-4","1.名称：新风室内机\r\n2.型号：OA（2）-1-1、OA（2）-1-3、OA（2）-1-4\r\n3.参数功率：33.5kw，制热量：26.4kw;风量：3000m³/h;机组功率：0.68kw;机外静压：220Pa;机组噪声：56dB(A);机组净重：97kg;机组尺寸:HxWxD：486X1270X1069（mm）\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",3,9159.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[119,"配套室外机10P VOA-RF-02、VOA-RF-05、VOA-RF-06","1.名称：配套室外机10P \r\n2.型号：VOA-RF-02、VOA-RF-05、VOA-RF-06\r\n3.参数功率：制冷量：28.0kw，制热量：31.5kw;风量：10200m³/h;机组功率：7.1kw（制热）制冷剂：R410A;APF:≥4.3;机组噪声：44/59dB(A);机组净重：227kg;机组尺寸:HxWxD：1720X950X750（mm）\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",3,15963.45,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[120,"配套室外机12P VOA-RF-01、VOA-RF-03、VOA-RF-04","1.名称：配套室外机12P \r\n2.型号：VOA-RF-01、VOA-RF-03、VOA-RF-04\r\n3.参数功率：制冷量：33.5kw，制热量：37.5kw;风量：10500m³/h;机组功率：8.8kw（制热）;制冷剂：R410A;APF:≥4.2;机组噪声：44/59dB(A);机组净重：227kg;机组尺寸:HxWxD：1720X950X750（mm）\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",3,19263.16,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[121,"室外机44P VRE（2）-RF-2","1.名称：室外机44P \r\n2.型号：VRE（2）-RF-2\r\n3.参数功率：制冷量：123.5kw，制热量：137.5kw;风量：33900m³/h;机组功率：33.85/33.4kw（制冷/制热）;制冷剂：R410A;APF:≥3.8;机组噪声：50/64dB(A);机组净重：857kg;机组尺寸:HxWxD：1720X3370X750（mm）\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",1,67436.89,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[122,"室外机54P VRE（2）-RF-1","1.名称：室外机54P \r\n2.型号：VRE（2）-RF-1\r\n3.参数功率：制冷量：150kw，制热量：168kw;风量：35100m³/h;机组功率：33.85/33.4kw（制冷/制热）;制冷剂：R410A;APF:≥3.8;机组噪声：51/67dB(A);机组净重：954kg;机组尺寸:HxWxD：1720X3630X750（mm）\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",1,109985.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[123,"直膨机室外机60P AH-WM-01（膨胀机、配套内机一套设备）","1.名称：直膨机室外机60P （膨胀机、配套内机一套） \n2.型号：AH-WM-01（膨胀机、配套内机一套） \n3.参数功率：制冷量：170.0kw，制热量：190kw;风量：46800m³/h;机组功率：46.4kw（制冷）\n制冷剂：R410A IPLV≥6.5;机组噪声：53/69dB(A);机组净重：1254kg;机组尺寸:HxWxD：1720X4840X750（mm）\n4.各类运输及吊装\n5.安装方式：综合考虑\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",1,127731.58,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[124,"直膨机室外机60P VAH-1F-01（膨胀机、配套内机一套设备）","1.名称：直膨机室外机60P（膨胀机、配套内机一套） \n2.型号：VAH-1F-01（膨胀机、配套内机一套） \n3.参数功率：制冷量：172kw，制热量：193kw;风量：35000m³/h;机组功率：18.5kw;制冷剂：R410A;机外静压：500Pa;机组净重：1636kg;机组尺寸:HxWxD：4100X2700X2500（mm）\n4.各类运输及吊装\n5.安装方式：综合考虑\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\n8.其他：满足设计及规范需求 ","台",1,126874.13,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[125,"顶送风口（可变条形散流器） 550x184","1.名称：顶送风口（可变条形散流器）\r\n2.型号、规格： 550x184\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",83,{"v":179.1,"d":"179.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[126,"手动对开多叶调节风阀 320×250","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：320×250\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",5,{"v":137.6,"d":"137.60"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[127,"手动对开多叶调节风阀 500×250","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：500×250\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",3,162.51,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[128,"手动对开多叶调节风阀 500×320","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：500×320\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",12,{"v":160.5,"d":"160.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[129,"散流器 250×250","1.名称：散流器  \r\n2.型号、规格：250×250 \r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",35,58.59,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[130,"70℃防火阀 2500×500","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格：2500×500\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计及验收规范等相关要求","个",1,893.58,null,{"$f":"E132*G132","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[131,"70℃防火阀 1900×500","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格：1900×500\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计及验收规范等相关要求","个",1,678.96,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[132,"分歧管","1.材质：综合\r\n2.型号、规格：分歧管 (型号综合）\r\n3.分歧管数量根据设备技术要求配备\r\n4.其它：满足设计及规范要求","个",39,37.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[133,"镀锌钢板圆形风管 δ=0.5mm","1.名称：镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：镀锌钢板\r\n3.形状：镀锌钢板圆形风管\r\n4.规格：Φ≤320 δ=0.5\r\n5.板材厚度：δ=0.5mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",94.33,183.13,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[134,"镀锌钢板矩形风管 δ=0.6mm","1.名称：镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：320D(b)≤450\r\n5.板材厚度：δ=0.6mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",1,142.72,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[135,"镀锌钢板矩形风管 δ=0.75mm","1.名称：热镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：热镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：450<D(b)≤1000\r\n5.板材厚度：δ=0.75mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",191.74,124.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[136,"镀锌钢板矩形风管 δ=1.0mm","1.名称：热镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：热镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：1000<D(b)≤1500\r\n5.板材厚度：δ=1.0mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",26.14,131.85,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[137,"镀锌钢板矩形风管 δ=1.2mm","1.名称：热镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：热镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：1500<D(b)≤2000\r\n5.板材厚度：δ=1.2mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",36.94,147.99,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[138,"冷凝水管 DN25","1.名称：冷凝水管 DN25\r\n2.介质：普通型UPVC管\r\n3.材质、规格：普通型UPVC管 DN25\r\n4.连接形式：粘接\r\n5.管道敷设部位及方式：综合考虑\r\n6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等\r\n7.通球、灌水试验按设计要求\r\n8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等","m",181.16,11.43,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[139,"冷凝水管 DN32","1.名称：冷凝水管 DN32\r\n2.介质：普通型UPVC管\r\n3.材质、规格：普通型UPVC管 DN32\r\n4.连接形式：粘接\r\n5.管道敷设部位及方式：综合考虑\r\n6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等\r\n7.通球、灌水试验按设计要求\r\n8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等","m",67.84,14.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[140,"冷凝水管 DN40","1.名称：冷凝水管 DN40\r\n2.介质：普通型UPVC管\r\n3.材质、规格：普通型UPVC管 DN40\r\n4.连接形式：粘接\r\n5.管道敷设部位及方式：综合考虑\r\n6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等\r\n7.通球、灌水试验按设计要求\r\n8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等","m",34.23,15.41,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[141,"冷媒管 φ6.35","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ6.35\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",28.1,15.44,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[142,"冷媒管 φ9.53","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ9.53\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",365.42,{"v":20.2,"d":"20.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[143,"冷媒管 φ12.7","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ12.7\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",205.94,{"v":26.2,"d":"26.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[144,"冷媒管 φ15.88","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ15.88\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",50.88,34.91,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[145,"冷媒管 φ19.05","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ19.05\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",96.73,{"v":56.1,"d":"56.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[146,"冷媒管 φ22.2/44.45","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ22.2/44.45\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",72.54,81.32,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[147,"冷媒管 φ22.2","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ22.2\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",106.8,81.32,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[148,"冷媒管 φ25.4","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ25.4\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",324.74,92.59,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[149,"冷媒管 φ28.6","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ28.6\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",104.93,102.29,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[150,"冷媒管 φ31.75","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ31.75\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",122.11,{"v":124.5,"d":"124.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[151,"冷媒管 φ38.1","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ38.1\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",265.02,137.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[152,"15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ6","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ6\r\n3.结构形式：详设计","m",398.17,6.07,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[153,"15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ10","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ10\r\n3.结构形式：详设计","m",318.91,6.48,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[154,"15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ13","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ13\r\n3.结构形式：详设计","m",334.53,6.81,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[155,"15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ16","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ16\r\n3.结构形式：详设计","m",538.76,7.16,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[156,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ20","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ20\r\n3.结构形式：详设计","m",553.76,9.49,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[157,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ22","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ22\r\n3.结构形式：详设计","m",106.83,10.65,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[158,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ25","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ25 \r\n3.结构形式：详设计","m",324.74,10.65,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[159,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ28","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ28 \r\n3.结构形式：详设计","m",104.93,10.96,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[160,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ34","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ34\r\n3.结构形式：详设计","m",122.11,11.22,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[161,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ38","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ38\r\n3.结构形式：详设计","m",265.02,11.22,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[162,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ43","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ43\r\n3.结构形式：详设计","m",1,12.98,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[163,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ50","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ50\r\n3.结构形式：详设计","m",1,13.56,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[164,"室外25mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ10","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：25mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ10\r\n3.结构形式：详设计","m",41.67,34.91,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[165,"室外25mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ13","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：25mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ13\r\n3.结构形式：详设计","m",65.31,{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[166,"室外30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ20","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ20\r\n3.结构形式：详设计","m",18.61,{"v":27.8,"d":"27.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[167,"室外30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ25","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ25\r\n3.结构形式：详设计","m",52.76,38.78,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[168,"室外30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ34","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ34 \r\n3.结构形式：详设计","m",1,39.61,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[169,"室外30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ38","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ38 \r\n3.结构形式：详设计","m",1,41.41,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[170,"0.5mm铝板保护壳 内径φ10","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ10\r\n3.结构形式：详设计","m",41.67,28.98,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[171,"0.5mm铝板保护壳 内径φ13","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ13\r\n3.结构形式：详设计","m",65.31,18.49,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[172,"0.5mm铝板保护壳 内径φ20","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ20\r\n3.结构形式：详设计","m",18.61,{"v":64.9,"d":"64.90"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[173,"0.5mm铝板保护壳 内径φ25","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ25\r\n3.结构形式：详设计","m",52.76,22.89,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[174,"0.5mm铝板保护壳 内径φ34","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ34 \r\n3.结构形式：详设计","m",1,29.95,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[175,"0.5mm铝板保护壳 内径φ38","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ38 \r\n3.结构形式：详设计","m",1,29.95,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[176,"穿楼板套管 DN50","1.名称：穿楼板套管 \r\n2.材质、规格：DN50","个",1,33.89,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[177,"穿楼板套管 DN32","1.名称：穿楼板套管 \r\n2.材质、规格：DN32","个",1,22.74,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[178,"穿楼板套管 DN20","1.名称：穿楼板套管 \r\n2.材质、规格：DN20","个",1,18.64,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[179,"R41冷媒"," ","项",null,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[180,"橡塑板保温厚度25mm","1.绝热材料品种 \r\n2.绝热厚度 \r\n3.软木品种","m3",42.31,2197.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[181,"70度防火阀 250×160","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格： 250×160 \r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",1,202.21,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[182,"70度防火阀 500×250","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格：500×250\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",2,273.71,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[183,"阻抗式消声器 500x250 BX0.9","1.名称：阻抗式消声器\r\n2.规格：500x250 BX0.9   \r\n3.材质：参考设计说明\r\n4.其他：满足设计及验收规范等相关要求","节",5,562.39,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[184,"阻抗式消声器 630x200 BX0.9","1.名称：阻抗式消声器\r\n2.规格：630x200 BX0.9  \r\n3.材质：参考设计说明\r\n4.其他：满足设计及验收规范等相关要求","节",6,655.88,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[185,"手动对开多叶调节风阀 250×200","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：250×200\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",1,128.74,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[186,"手动对开多叶调节风阀 320×200","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：320×200\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",8,130.88,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[187,"手动对开多叶调节风阀 630×200","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：630×200\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",2,184.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[188,"电动风阀 500×250","1.名称：电动风阀 \r\n2.型号、规格：500×250\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",3,254.14,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[189,"电动风阀 630×320","1.名称：电动风阀 \r\n2.型号、规格：630×320\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",3,304.55,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[190,"电动风阀 800×800","1.名称：电动风阀 \r\n2.型号、规格：800×800\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",1,404.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[191,"止回阀 500×250","1.名称：止回阀\r\n2.型号、规格：500×250\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",1,274.74,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[192,"止回阀 800×800","1.名称：止回阀\r\n2.型号、规格：800×800\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",1,613.89,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[193,"双层百叶风口 150×150","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：150×150\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",6,40.29,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[194,"双层百叶风口 200×200","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：200×200\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",2,40.46,null,{"$f":"E196*G196","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[195,"双层百叶风口 250×250","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：250×250\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",16,40.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[196,"双层百叶风口 300×300","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：300×300\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",5,44.24,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[197,"双层百叶风口 500×200","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：500×200\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",10,73.17,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[198,"双层百叶风口 1500×1000","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：1500×1000\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",2,370.95,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[199,"防雨百叶风口 1000x300","1.名称：防雨百叶风口\r\n2.型号、规格：1000x300\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",2,143.73,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[200,"防雨百叶风口 1500x400","1.名称：防雨百叶风口\r\n2.型号、规格：1500x400\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",2,219.67,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[201,"防雨百叶风口 1500x400","1.名称：防雨百叶风口\r\n2.型号、规格：1500x400\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",3,219.67,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[202,"镀锌钢板圆形风管 δ=0.5mm","1.名称：镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：镀锌钢板\r\n3.形状：镀锌钢板圆形风管\r\n4.规格：Φ≤320 δ=0.5\r\n5.板材厚度：δ=0.5mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",147.76,183.13,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[203,"镀锌钢板矩形风管 δ=0.6mm","1.名称：镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：320D(b)≤450\r\n5.板材厚度：δ=0.6mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",57.98,142.72,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[204,"镀锌钢板矩形风管 δ=0.75mm","1.名称：热镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：热镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：450<D(b)≤1000\r\n5.板材厚度：δ=0.75mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",138.36,124.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[205,"镀锌钢板矩形风管 δ=1.0mm","1.名称：热镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：热镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：1000<D(b)≤1500\r\n5.板材厚度：δ=1.0mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",9.93,131.85,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[206,"镀锌钢板矩形风管 δ=1.2mm","1.名称：热镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：热镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：1500<D(b)≤2000\r\n5.板材厚度：δ=1.2mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",99.41,147.99,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[207,"风管漏风试验","1.名称：风管漏风试验\r\n2.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",344.11,3.41,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[208,"设备支架制作安装","1.名称：设备支架制作安装 \r\n2.材质：型钢","Kg",1,15.09,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[209,"设备支架除锈刷油","1.除锈级别：综合\r\n2.油漆品种：先除锈后,先刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍\r\n3.其它：符合设计及规范要求","kg",1,1.96,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[210,"室内机 R36H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 R36H 天花板暗藏风管机\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率：制冷量:3.6kw,制热量:4.2kw，其他参数满足设计要求\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",2,3092.09,null,{"v":0,"d":"0.00"},"3#常驻执勤"]
[211,"室内机 R63H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 R63H 天花板暗藏风管机\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:6.3kw,制热量:7.5kw，其他参数满足设计要求\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",6,3557.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[212,"室内机 R71H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 R71H 天花板暗藏风管机\r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:6.3kw,制热量:7.5kw，其他参数满足设计要求\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",2,3557.31,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[213,"室内机 R100H 天花板暗藏风管机","1.名称：室内机 R100H 天花板暗藏风管机 \r\n2.型号：满足使用需求\r\n3.参数功率： 制冷量:10kw,制热量:11.2kw，其他参数满足设计要求\r\n4.各类运输及吊装\r\n5.安装方式：综合考虑\r\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\r\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\r\n8.其他：满足设计及规范需求","台",35,4172.45,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[214,"空调室外机 K-WD-01、K-WD-02、K-WD-03","1.名称：空调室外机  \n2.型号： K-WD-01、K-WD-02、K-WD-03\n3.参数功率：功率：功率：27.55kW/28.24kW；重量:724kg\n4.各类运输及吊装\n5.安装方式：综合考虑\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\n8.其他：满足设计及规范需求","台",3,36678.92,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[215,"空调室外机 K-WD-04","1.名称：空调室外机  \n2.型号：K-WD-04\n3.参数功率：功率：17.10kW/17.44kW；重量:454kg\n4.各类运输及吊装\n5.安装方式：综合考虑\n6.减振底座形式、数量 ：满足设计及规范要求\n7.包含电机检查接线、调试、支吊架制作安装\n8.其他：满足设计及规范需求","台",1,21023.46,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[216,"冷媒管 φ9.53","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ9.53\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",467.29,{"v":20.2,"d":"20.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[217,"冷媒管 φ12.7","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ12.7\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",63.45,{"v":26.2,"d":"26.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[218,"冷媒管 φ15.88","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ15.88\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",168.83,34.91,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[219,"冷媒管 φ19.05","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ19.05\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",193.59,{"v":56.1,"d":"56.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[220,"分歧管","1.材质：综合\r\n2.型号、规格：分歧管 (型号综合）\r\n3.分歧管数量根据设备技术要求配备\r\n4.其它：满足设计及规范要求","个",41,37.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[221,"冷媒管 φ22.2","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ22.2\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",23.47,81.32,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[222,"冷媒管 φ25.4","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ25.4\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",324.74,92.59,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[223,"冷媒管 φ28.6","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ28.6\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",98.15,102.29,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[224,"冷媒管 φ31.75","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ31.75\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",3.94,{"v":124.5,"d":"124.50"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[225,"冷媒管 φ38.1","1.安装部位：室内 \r\n2.输送介质：气/液综合考虑 \r\n3.材质：紫铜管\r\n4.规格：φ38.1\r\n5.连接形式：焊接 \r\n6.压力试验及吹、洗设计要求：详设计\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m",112.47,137.28,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[226,"UPVC空调凝结水管 DN25","1.名称：UPVC空调凝结水管 DN25\r\n2.介质：普通型UPVC管\r\n3.材质、规格：普通型UPVC管 DN25\r\n4.连接形式：粘接\r\n5.管道敷设部位及方式：综合考虑\r\n6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等\r\n7.通球、灌水试验按设计要求\r\n8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等","m",507.78,11.43,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[227,"UPVC空调凝结水管 DN32","1.名称：UPVC空调凝结水管 DN32\r\n2.介质：普通型UPVC管\r\n3.材质、规格：普通型UPVC管 DN32\r\n4.连接形式：粘接\r\n5.管道敷设部位及方式：综合考虑\r\n6.管件：综合考虑,且含通气帽、伸缩节、检查口等\r\n7.通球、灌水试验按设计要求\r\n8.其他要求：满足相关标准图集、规范、设计及验收要求等","m",61.75,14.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[228,"15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ6","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ6\r\n3.结构形式：详设计","m",324.62,6.07,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[229,"15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ10","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ10\r\n3.结构形式：详设计","m",318.91,6.48,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[230,"15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ13","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ13\r\n3.结构形式：详设计","m",294.05,6.81,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[231,"15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ16","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：15mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ16\r\n3.结构形式：详设计","m",501.17,7.16,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[232,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ20","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ20\r\n3.结构形式：详设计","m",414.71,9.49,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[233,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ22","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ22\r\n3.结构形式：详设计","m",106.83,10.65,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[234,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ25","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ25 \r\n3.结构形式：详设计","m",324.74,10.65,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[235,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ28","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ28 \r\n3.结构形式：详设计","m",104.93,10.96,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[236,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ34","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ34\r\n3.结构形式：详设计","m",122.11,11.22,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[237,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ38","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ38\r\n3.结构形式：详设计","m",265.02,11.22,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[238,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ43","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ43\r\n3.结构形式：详设计","m",0,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[239,"20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ50","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：20mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ50\r\n3.结构形式：详设计","m",0,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[240,"室外25mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ10","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：25mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ10\r\n3.结构形式：详设计","m",73.55,34.91,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[241,"室外25mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ13","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：25mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ13\r\n3.结构形式：详设计","m",40.48,{"v":34,"d":"34.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[242,"室外30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ20","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ20\r\n3.结构形式：详设计","m",176.94,{"v":27.8,"d":"27.80"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[243,"室外30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ25","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ25\r\n3.结构形式：详设计","m",1,39.26,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[244,"室外30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ34","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ34 \r\n3.结构形式：详设计","m",1,39.61,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[245,"室外30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ38","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：30mm厚闭孔型橡塑保温管 内径φ38 \r\n3.结构形式：详设计","m",1,41.41,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[246,"0.5mm铝板保护壳 内径φ10","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ10\r\n3.结构形式：详设计","m",73.55,16.42,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[247,"0.5mm铝板保护壳 内径φ13","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ13\r\n3.结构形式：详设计","m",40.48,29.83,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[248,"0.5mm铝板保护壳 内径φ20","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ20\r\n3.结构形式：详设计","m",176.94,6.83,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[249,"0.5mm铝板保护壳 内径φ25","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ25\r\n3.结构形式：详设计","m",0,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[250,"0.5mm铝板保护壳 内径φ34","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ34 \r\n3.结构形式：详设计","m",1,29.95,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[251,"0.5mm铝板保护壳 内径φ38","1.材料：闭孔型橡塑保温管 \r\n2.厚度、层数：0.5mm铝板保护壳 内径φ38 \r\n3.结构形式：详设计","m",1,29.95,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[252,"穿楼板套管 DN50","1.名称：穿楼板套管 \r\n2.材质、规格：DN50","个",1,33.89,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[253,"穿楼板套管 DN32","1.名称：穿楼板套管 \r\n2.材质、规格：DN32","个",1,22.74,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[254,"穿楼板套管 DN20","1.名称：穿楼板套管 \r\n2.材质、规格：DN20","个",1,18.64,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[255,"双层百叶风口 400×150","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：400×150\r\n3.材质：钢制\r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",2,42.02,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[256,"双层百叶风口 500×150","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：500×150\r\n3.材质：钢制\r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",8,68.87,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[257,"双层百叶风口 600×150","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：600×150\r\n3.材质：钢制\r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",2,74.04,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[258,"双层百叶风口 900×150","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：900×150\r\n3.材质：钢制\r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",35,{"v":93.5,"d":"93.50"},null,{"$f":"E260*G260","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[259,"门铰式回风口(带过滤网) 500x200","1.名称：门铰式回风口(带过滤网)\r\n2.型号、规格： 500x200\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",2,96.78,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[260,"门铰式回风口(带过滤网) 600x200","1.名称：门铰式回风口(带过滤网)\r\n2.型号、规格：600x200\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",6,99.83,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[261,"门铰式回风口(带过滤网) 700x200","1.名称：门铰式回风口(带过滤网)\r\n2.型号、规格：700x200\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",2,102.89,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[262,"门铰式回风口(带过滤网) 800x200","1.名称：门铰式回风口(带过滤网)\r\n2.型号、规格：800x200\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",35,{"v":143.1,"d":"143.10"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[263,"风管软接","1.名称：风管软接 \r\n2.规格：管长 150～200mm \r\n3.材质：不燃材料 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",38.56,347.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[264,"镀锌钢板矩形风管 δ=0.6mm","1.名称：镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：320D(b)≤450\r\n5.板材厚度：δ=0.6mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",0,{"v":0,"d":"0.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[265,"镀锌钢板矩形风管 δ=0.75mm","1.名称：热镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：热镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：450<D(b)≤1000\r\n5.板材厚度：δ=0.75mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",107.27,124.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[266,"风管漏风试验","1.名称：风管漏风试验\r\n2.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",619.25,3.41,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[267,"设备支架制作安装","1.名称：设备支架制作安装 \r\n2.材质：型钢","Kg",1,15.09,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[268,"设备支架除锈刷油","1.除锈级别：综合\r\n2.油漆品种：先除锈后,先刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍\r\n3.其它：符合设计及规范要求","kg",1,1.96,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[269,"橡塑板保温厚度25mm","1.绝热材料品种 \r\n2.绝热厚度 \r\n3.软木品种","m3",24.55,2197.69,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[270,"OA(3)-1-3变频式多联机新风机 1080/220/0.3","1.名称：变频式多联机新风机\r\n2.型号：参考设计说明 \r\n3.规格：1080/220/0.3\r\n4.安装形式：参考设计说明 \r\n5.质量：满足设计及规范要求 \r\n6.支架形式、材质：另列\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","台",1,8285.81,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[271,"OA(3)-1-1/2变频式多联机新风机 3000/220/0.68","1.名称：变频式多联机新风机\r\n2.型号：参考设计说明 \r\n3.规格：3000/220/0.68\r\n4.安装形式：参考设计说明 \r\n5.质量：满足设计及规范要求 \r\n6.支架形式、材质：另列\r\n7.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","台",2,10645.91,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[272,"70度防火阀 630×320","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格：630×320\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",1,308.56,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[273,"70度防火阀 800×320","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格：800×320\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",2,360.22,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[274,"70度防火阀 900×450","1.名称：70℃防火阀\r\n2.型号、规格：900×450\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",2,{"v":500.2,"d":"500.20"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[275,"阻抗式消声器 630×320 L=1.2m","1.名称：阻抗式消声器\r\n2.规格：630×320 L=1.2m \r\n3.材质：参考设计说明\r\n4.其他：满足设计及验收规范等相关要求","节",1,655.88,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[276,"阻抗式消声器 800×320 L=1.2m","1.名称：阻抗式消声器\r\n2.规格：800×320 L=1.2m  \r\n3.材质：参考设计说明\r\n4.其他：满足设计及验收规范等相关要求","节",2,851.35,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[277,"阻抗式消声器 900×450 L=1.2m","1.名称：阻抗式消声器\r\n2.规格：900×450 L=1.2m\r\n3.材质：参考设计说明\r\n4.其他：满足设计及验收规范等相关要求","节",1,1217.67,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[278,"手动对开多叶调节风阀 800×320","1.名称：手动对开多叶调节风阀\r\n2.型号、规格：800×320\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",3,295.51,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[279,"蝶阀 320×120","1.名称：蝶阀\r\n2.型号、规格：320×120\r\n3.材质：钢制 \r\n4.包括支吊架及其除锈刷油等所需配件\r\n5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",12,{"v":141,"d":"141.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[280,"止回阀 800×320","1.名称：止回阀\r\n2.型号、规格：800×320\r\n3.材质：碳钢\r\n4.安装方式：综合\r\n5.含本体、相关附件及支、吊架制作安装\r\n6.除锈,刷油：满足施工规范要求\r\n7.其它：投标人应充分考虑满足招标文件、《技术标准及要求》、满足规范、合同的要求","个",3,340.83,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[281,"双层百叶风口 120×120","1.名称：单层百叶风口\r\n2.型号、规格：120×120\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",8,39.18,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[282,"双层百叶风口 200×200","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：200×200\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",1,40.46,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[283,"双层百叶风口 300×200","1.名称：双层百叶风口\r\n2.型号、规格：300×200\r\n3.材质：钢制 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","个",12,40.54,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[284,"风管软接","1.名称：风管软接 \r\n2.规格：管长 150～200mm \r\n3.材质：不燃材料 \r\n4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",2.48,347.12,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[285,"镀锌钢板矩形风管 δ=0.5mm","1.名称：镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：320D(b)≤450\r\n5.板材厚度：δ=0.5mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",1,176.82,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[286,"镀锌钢板矩形风管 δ=0.6mm","1.名称：镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：320D(b)≤450\r\n5.板材厚度：δ=0.6mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",144.59,142.72,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[287,"镀锌钢板矩形风管 δ=0.75mm","1.名称：热镀锌钢板矩形风管\r\n2.材质：热镀锌钢板\r\n3.形状：矩形风管\r\n4.规格：450<D(b)≤1000\r\n5.板材厚度：δ=0.75mm\r\n6.管件、法兰等附件及支架设计要求：按图纸设计及技术规范\r\n7.接口形式：法兰式咬口\r\n8.包括支吊架及其除锈刷油、角钢法兰等\r\n9.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",211.92,124.11,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[288,"风管漏风试验","1.名称：风管漏风试验\r\n2.其它：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求","m2",356.51,3.41,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[289,"设备支架制作安装","1.名称：设备支架制作安装 \r\n2.材质：型钢","Kg",1,15.09,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[290,"设备支架除锈刷油","1.除锈级别：综合\r\n2.油漆品种：先除锈后,先刷防锈底漆两遍,再刷耐热色漆或银粉漆两遍\r\n3.其它：符合设计及规范要求","kg",1,1.96,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["不含税合计（元）",{"$nulls":6},{"$f":"SUM(H3:H292)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
["税率：",{"$nulls":6},"%"]
["含税合计（元）"]
["报价单位名称（加盖公章）：",{"$nulls":3},"联系人及联系电话："]
["注：报价采用固定综合单价。供应商根据清单及图纸自主综合考虑报价，报价保留小数点后两位。报价包含但不限于主材费用、辅材费用、耗材费用、损耗费用、运送费、二次搬运费、二次深化设计费用、卸车、人工费用、资料费、管理费、竣工验收费、材料及分包工程验收试验检测费用、安全文明施工费、措施项目费、赶工费用、成品保护费、供应商人员薪资和意外伤害保险费、工人食宿费用、供应商合理利润、完工后清洁工作相关费用、不可预见费用等供应商一切直接和间接费用。至工程完工期间出现的人工、材料等费用的上涨，属于供应商承担的风险范畴，价款均不予调整。具体金额以实际结算金额为准。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}